## pressure_drop_real
kL | Pa_door [Pa] | Pa_vol [Pa] | kL | OR inflow rate [m3/s] | OR outflow rate [m3/s] | pressure drop [Pa] | Cross-Door flow rate [m3/s] | OR Pressure [Pa]
10 | 11.393 | 11.401 | 8.599 | 2.1 | 2.1 | 10 | 0 | N/A
20 | 21.295 | 21.301 | 8.599 | 2.1 | 1.823 | 7.48 | 0.277 | 2.48
40 | 41.174 | 41.179 | 8.599 | 2.1 | 1.61 | 5.85 | 0.49 | 5.85
|  |  | 8.599 | 2.1 | 1.539 | 5.337 | 0.561 | 7.337
|  |  | 8.599 | 2.1 | 0 | N/A | 2.1 | 78.73
ANSYS FLUENT outlet-vent b.c.
This is dependent on kL (kL=8.60)
This is dependent on kL

## Grid_Convergence
|  | PAS OT | AAS OT | VOL
coarse | 10418517 | 9.85e-13 | 1.148e-10 | 5.74e-11
medium | 11771402 | 7.497e-13 | 6.74e-11 | 5.32e-11
fine | 14335157 | 6.98e-13 | 6.08e-11 | 5.57e-11
without Radiation; Injection source strength 1E-10 kg/s;
DRW tries 10;

## gap_flowrate
Δp | v [m/s] | Q [m3/s] | Q [m3/s] | v [m/s] | kL | Gap [m2] | Δp | v [m/s] | Q [m3/s]
1 | 0.52 | 0.019 | 0.006 | 0.021 | 1.5 | 0.015 | 1 | 0.74536 | 0.01118
2 | 0.74 | 0.026 | 0.007 | 0.029 |  |  | 5 | 1.6667 | 0.025
3 | 0.9 | 0.033 | 0.009 | 0.037 |  |  | 10 | 2.357 | 0.035355
4 | 1.05 | 0.037 | 0.01 | 0.041 |  |  | 15 | 2.8868 | 0.043301
8 | 1.48 | 0.053 | 0.014 | 0.059 |  |  | 20 | 3.3333 | 0.05
10 | 1.64 | 0.058 | 0.015 | 0.064 |  |  | 25 | 3.7268 | 0.055902
15 | 2.01 | 0.072 | 0.019 | 0.081 |  |  | 30 | 4.0825 | 0.061237
20 | 2.33 | 0.083 | 0.022 | 0.092
25 | 2.6 | 0.092 | 0.024 | 0.102
30 | 2.85 | 0.101 | 0.026 | 0.112
[7 empty] | 5.77 |  | 0.07
[7 empty] | 3.11 |  | 0.0391
normal door gap: 6 m × 0.005 m = 0.03 m2
tight door gap: 6 m × 0.0005 m = 0.003 m2

## Blad1
10 | 5.25 | 5.357 | -5 | 10.25 | 10.357
20 | 13.996 | 14.083 | -5 | 18.996 | 19.083
5 | 0.90672 | 1.0062 | -5 | 5.9067 | 6.0062
|  | [Pa] | V
|  | 10 | 2.1
|  | 7.5 | 1.823
|  | 5.85 | 1.61